Приложение 11

к конкурсной документации

Краткие сведения о системе электроснабжения города Владимира

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Владимира характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 80 - 100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям.

Электросетевое хозяйство муниципального образования город Владимир состоит из:

- ТП (РП) – 1201 шт.;

- ВЛЭП – 0,4 кВ – 3221,25 км;

- ВЛЭП – 6-10-35 кВ – 393,89 км;

- КЛЭП – 0,4 кВ – 1201,22 км;

- КЛЭП – 6(10) кВ – 1208,71 км.

Общий износ электрических сетей составляет 66%. Таким образом, 2/3 электрических сетей и оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии.  Сети эксплуатируются более 30 лет.

Строительная часть многих  подстанций и распределительных пунктов обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Электрическая часть трансформаторных подстанций так же не отвечает современным требованиям и требует замены. Релейная защита и автоматика, установленная в распределительных пунктах, выпущена в 70 годах ХХ века и не имеет элементной базы для ремонта и поддержания ее в работоспособном состоянии. Соответственно, это не может не сказаться на надежности электроснабжения потребителей и качестве отпущенной им электрической энергии. Количество ежегодных технологических отказов в работе ТП и РП составляет 33 случая. К тому же трансформаторы, установленные в подстанциях, в большинстве своем перегружены (установленная нагрузка трансформатора не должна превышать 70% его мощности). Перегруженные трансформаторы в часы пиковых нагрузок не могут обеспечить необходимый уровень напряжения у потребителя, что приводит к выходу из строя бытовой техники и законным жалобам жителей.

Количество ежегодных отказов на ВЛ-0,4 кВ  составило 503 случая. Данные сети требуют коренной реконструкции, которая связана с заменой сгнивших деревянных опор и провода на новые (использование железобетонных опор и самонесущего изолированного провода).  Существующий провод по своему сечению не в состоянии передать всю необходимую мощность, что приводит к недопустимому падению напряжения у наиболее удаленных потребителей электрической энергии. Большое количество отказов в работе воздушных линий связано с падением опор ВЛ и вырыванием крюков изоляторов из столба из-за ветхости существующих деревянных опор. К тому же неизолированный провод ВЛ подвержен перехлестам и соответственно коротким замыканиям с последующим отключением потребителей. Переход на железобетонные опоры и изолированный провод  большего сечения позволит снизить аварийность на ВЛ-0,4 кВ и повысить надежность и качество поставляемой потребителям электрической энергии.

Необходимость реконструкции кабельных линий электропередач обусловлена тем, что силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией отслужили установленные сроки эксплуатации. На отдельных участках кабельных линий установлено предельное количество ремонтных муфт. Сечение кабельных линий не обеспечивает  необходимую пропускную способность. Количество отказов  на КЛ-6 (10) кВ составило 243 случая.

Старение электросетей неизбежно приводит к нарушению нормального режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемой электроэнергии отдельным потребителям.

Приведенные факты нынешнего технического состояния электросетей и опыт эксплуатации, подтверждают необходимость модернизации и развития электросетей города Владимира с применением современных технологий.

Цели и задачи в области развития и модернизации объектов системы

коммунальной инфраструктуры города Владимира

Представляемые участниками конкурса инвестиционные программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99, и содержать мероприятия, направленные на достижение следующих целей и решение следующих задач в области развития и модернизации объектов системы коммунального хозяйства города Владимира:

- рациональное использование топливно-энергетичеких ресурсов путем восстановления и развития инфраструктуры электроснабжения;

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения;

- повышение устойчивости, надежности (бесперебойности), доступности и качества услуг по электроснабжению;

- повышение пропускной способности электрических сетей;

- снижение технологических потерь в электрических сетях;

- снижение издержек при эксплуатации электрических сетей;

- обеспечение инженерно-экологических требований;

- снижение износа электрических сетей и сооружений к 2020 году до 45%;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей.